## DG
http://www.nicsaco.com
VALID | [9 empty] | ماشین محاسبات کمکی برای ضریب توان کل و راندمان کل
تعداد فاز | 3 |  |  | نوع دیزل ژنراتور | PRIME |  | NO. | Power(kW) | Start type | Effeciency | Cos(pi) | Q(kvar) line
ولتاژخروجی ژنراتور | 400 | V |  | قدرت دیزل ژنراتور در شرایط نرمال | 300 | KVA | 1 | 12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843
مجموع کل بار | 158 | kW |  | ظرفیت جریان خروجی شرایط نرمال | 433.0127 | A | 2 | 32 | SD | 90 | 0.83 | 23.8935
ضریب توان کل | 0.84 |  |  | سازنده | CUMMINS |  | 3 | 15 | SD | 87 | 0.86 | 10.2304
راندمان کل | 88 | % |  |  |  |  | 4 | 22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113
توان رزرو(Spare) % | 10 | % | ابعاد اتاق (L mm) | ابعاد اتاق (Wmm) | ابعاددراتاق (H mm) | ابعاددراتاق (W mm) | 5 | 22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113
ارتفاع از سطح دریا | 800 | m | 4700 | 3300 | 2100 | 2500 | 6 | 22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113
ماکزییم دمای محیط | 25 | ºC |  |  |  |  | 7 | 12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843
ظرفیت بهره برداری | 100 | % | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD330C.pdf |  |  |  | 8 | 12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843
بالاترین بار در DOL | 12 | kW |  |  |  |  | 9 | 3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889
بالاترین بار در DY | 22 | kW |  |  |  | حدود طول دستگاه mm | 10 | 3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889
بالاترین بار در SSD | 22 | kW |  |  |  | 2600-3600 | 11 | 3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889
[6 empty] | حدود عرض دستگاه mm | 12 | 6 | DOL | 83 | 0.85 | 4.4801
قدرت مصرفی راه اندازی | 273.2684 | KVA |  |  |  | 900-1300 | 13
قدرت الکتریکی محاسبه شده | 300.5952 | KVA |  |  |  | حدود ارتفاع دستگاه mm | 14
[6 empty] | 1900 | 15
قدرت مصرفی | 213.7446 | KVA |  |  |  |  | 16
جریان مصرفی | 308.5137 | A |  |  |  |  | 17
[6 empty] | درصورت وجود تعداد بار بیش از 19 عدد اطلاعات بدست آمده در TOTAL را | 18
|  | شرایط نرمال :دما 25 درجه و ارتفاع از سطح |  |  |  | در سطر اول قرار دهید و 18 بار جدید وارد نمایید و این کار را تا وارد کردن | 19
|  | دریا 1000 متر |  |  |  | تمامی بارها ادامه دهید. حاصل نهایی را مورد استفاده قرار می دهیم | TOTAL | 164 |  | 87.8539 | 0.84025 | 120.4578

## CAL (hidden)
[21 empty] | 1 | 2100 | 2500 | 3500 | 2800 | 1500 | 800 | 2500
[21 empty] | 2 | 2100 | 2500 | 4700 | 3300 | 1900 | 900-1300 | 2600-3600
[9 empty] | 10 | [11 empty] | 3 | 3000 | 3000 | 5700 | 3800 | 2250 | 1400-1700 | 3700-4700
[11 empty] | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  | 158 |  |  | 4 | 4000 | 5000 | 9000 | 6000 | 3000 | 1800-2600 | 4800-6500
[11 empty] | 2 | 6 |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 60
[11 empty] | 3 | 7 |  | 18 |  |  |  | 22 |  | 44
[11 empty] | 4 | 77 |  | 95 |  |  |  | 22 |  | 66
[11 empty] | 5 | 12 |  | 107 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | KVA | KVA
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 | 8.1843 | 13.7931 | DOL | PRIME |  |  | 6 | 23 |  | 130 |  |  |  | 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 9 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD10PE.pdf
32 | SD | 90 | 0.83 | 23.8935 | 23.8935 | 35.5556 | SD | STAND-BY |  |  | 7 | 13 |  | 143 |  |  |  | 800 |  |  | 2 | 1 | 11.5 | 10.6 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD12A.pdf
15 | SD | 87 | 0.86 | 10.2304 | 10.2304 | 17.2414 | SSD |  |  |  | 8 | 35 |  | 178 |  |  |  | 88 |  |  | 3 | 1 | 14 | 12.5 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD14PE.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 | 16.6113 | 24.7191 | VSD |  |  |  | 9 | 26 |  | 204 |  |  |  | 0.84 |  |  | 4 | 1 | 15.5 | 14.5 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD16A.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 | 16.6113 | 24.7191 |  |  |  |  | 10 | 24 |  | 228 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 20 | 18 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD20A.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 | 16.6113 | 24.7191 |  |  |  |  | 11 | 28 |  | 256 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 22 | 20 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD22PE.pdf
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 | 8.1843 | 13.7931 |  |  |  |  | 12 | 34 |  | 290 |  |  |  | 100 |  |  | 7 | 1 | 25 | 23 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD25A.pdf
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 | 8.1843 | 13.7931 |  |  |  |  | 13 | 45 |  | 335 | [6 empty] | 8 | 1 | 30 | 27 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD30C.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 | 2.4889 | 3.7037 |  |  |  |  | 14 | 53 |  | 388 | [6 empty] | 9 | 1 | 33 | 30 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD33P.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 | 2.4889 | 3.7037 |  |  |  |  | 15 | 36 |  | 424 | [6 empty] | 10 | 1 | 33 | 30 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD33A.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 | 2.4889 | 3.7037 |  |  |  |  | 16 | 36 |  | 460 | [6 empty] | 11 | 1 | 40 | 36 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD40A.pdf
6 | DOL | 83 | 0.85 | 4.4801 | 4.4801 | 7.2289 |  |  |  |  | 17 | 45 |  | 505 |  |  |  | 202 |  |  | 12 | 1 | 43 | 39 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD43C.pdf
0 | [10 empty] | 18 | 45 |  | 550 |  |  |  | 229.5455 |  |  | 13 | 1 | 50 | 45 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD50P.pdf
0 | [10 empty] | 19 | 45 |  | 595 |  | 3 |  | 273.2684 |  |  | 14 | 1 | 50 | 45 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD50A.pdf
0 | [10 empty] | 20 | 45 |  | 640 |  | 4 |  | 300.5952 |  |  | 15 | 1 | 66 | 60 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD66P.pdf
0 | [10 empty] | 21 | 45 |  | 685 |  |  |  | 179.5455 |  |  | 16 | 1 | 66 | 60 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD66C.pdf
0 | [10 empty] | 22 | 45 |  | 730 |  | 1 |  | 213.7446 |  |  | 17 | 1 | 70 | 64 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD70A.pdf
0 | [10 empty] | 23 | 45 |  | 775 |  | 2 |  | 308.5137 |  | 433.0127 | 18 | 1 | 72 | 65 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD72P.pdf
0 | [10 empty] | 24 | 45 |  | 820 |  |  |  | PRIME |  |  | 19 | 1 | 88 | 80 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD88P.pdf
[11 empty] | 25 | 45 |  | 865 |  |  | 2 | 300 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD330C.pdf | 20 | 1 | 93 | 85 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD90A.pdf
[11 empty] | 26 | 45 |  | 910 |  |  | 2 | 275 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD275A.pdf | 21 | 1 | 110 | 100 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD110C.pdf
[11 empty] | 27 | 45 |  | 955 |  |  | 2 | 300 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD330C.pdf | 22 | 1 | 110 | 100 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD110PE.pdf
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 |  | 13.7931 |  |  |  |  | 28 | 45 |  | 1000 | [6 empty] | 23 | 1 | 125 | 115 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD125A.pdf
32 | SD | 90 | 0.83 | 23.8935 |  | 35.5556 |  |  |  |  | 29 | 45 |  | 1045 |  | 4700 | 3300 | 2100 | 2500 |  | 24 | 1 | 145 | 132 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD145C.pdf
15 | SD | 87 | 0.86 | 10.2304 |  | 17.2414 |  |  |  |  | 30 | 45 |  | 1090 |  | 2600-3600 | 900-1300 | 1900 |  |  | 25 | 1 | 150 | 136 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD150P.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 |  | 24.7191 | [11 empty] | CAL |  |  | 26 | 1 | 150 | 137.5 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD150A.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 |  | 24.7191 | [14 empty] | 27 | 1 | 165 | 150 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD165P.pdf
22 | SD | 89 | 0.83 | 16.6113 |  | 24.7191 | [14 empty] | 28 | 1 | 175 | 160 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD175C.pdf
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 |  | 13.7931 | [14 empty] | 29 | 2 | 200 | 180 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD200C.pdf
12 | SD | 87 | 0.86 | 8.1843 |  | 13.7931 | [14 empty] | 30 | 2 | 200 | 180 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD200P.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 |  | 3.7037 | [14 empty] | 31 | 2 | 220 | 200 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD220P.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 |  | 3.7037 | [14 empty] | 32 | 2 | 220 | 200 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD220PE.pdf
3 | DOL | 81 | 0.83 | 2.4889 |  | 3.7037 |  |  |  | سه فاز | جدول یک | [6 empty] | تکفاز |  |  | 33 | 2 | 220 | 200 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD220C.pdf
6 | DOL | 83 | 0.85 | 4.4801 |  | 7.2289 |  |  |  | Power(KW) | Power Factor cosphi | I(380V) | I(400V) | η% |  |  | Power(KW) | Power Factor cosphi | η% |  | 34 | 2 | 220 | 200 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD220A.pdf
0 | [9 empty] | 0.06 | 0.74 | 0.22 | 0.21 | 55.7288 | 0.21 |  | 0.1 | 0.95 | 35 |  | 35 | 2 | 250 | 230 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD250A.pdf
0 | [9 empty] | 0.09 | 0.74 | 0.31 | 0.29 | 60.533 | 0.29 |  | 0.15 | 0.95 | 53 |  | 36 | 2 | 250 | 227.5 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD250PE.pdf
0 | [9 empty] | 0.12 | 0.75 | 0.44 | 0.42 | 54.9857 | 0.42 |  | 0.2 | 0.92 | 48 |  | 37 | 2 | 275 | 250 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD275PE.pdf
0 | [9 empty] | 0.18 | 0.75 | 0.61 | 0.58 | 59.7259 | 0.58 |  | 0.4 | 0.95 | 63 |  | 38 | 2 | 275 | 250 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD275C.pdf
0 | [9 empty] | 0.25 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 62 | 0.75585 |  | 0.55 | 0.82 | 53 |  | 39 | 2 | 275 | 250 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD275CC.pdf
0 | [9 empty] | 0.37 | 0.76 | 1.03 | 0.98 | 66 | 1.0647 |  | 0.75 | 0.97 | 63 |  | 40 | 2 | 275 | 250 | AKSA | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD275A.pdf
0 | [9 empty] | 0.55 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 69 | 1.4381 |  | 1.1 | 0.97 | 63 |  | 41 | 2 | 330 | 300 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD330C.pdf
164 |  | 87.8539 | 0.84025 | 120.4578 |  | 186.6736 |  |  |  | 0.75 | 0.8 | 2 | 1.9 | 74 | 1.8286 |  | 1.5 | 0.98 | 74 |  | 42 | 2 | 350 | 316 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD350C.pdf
[10 empty] | 1.1 | 0.81 | 2.6 | 2.5 | 77 | 2.5456 |  | 2.2 | 0.95 | 65 |  | 43 | 2 | 350 | 316 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD350CM.pdf
[10 empty] | 1.5 | 0.82 | 3.5 | 3.4 | 78 | 3.385 |  | 3 | 0.98 | 74 |  | 44 | 2 | 385 | 350 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD385PE.pdf
[10 empty] | 2.2 | 0.82 | 5 | 4.8 | 81 | 4.7808 |  | 4 | 0.96 | 80 |  | 45 | 2 | 385 | 350 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD385C.pdf
[10 empty] | 3 | 0.83 | 6.6 | 6.3 | 81 | 6.4408 |  | 5.5 | 0.95 | 82 |  | 46 | 2 | 412 | 375 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD412C.pdf
[10 empty] | 4 | 0.83 | 8.5 | 8.1 | 82 | 8.483 | [5 empty] | 47 | 2 | 440 | 400 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD440PE.pdf
[10 empty] | 5.5 | 0.85 | 11.5 | 11 | 83 | 11.2524 | [5 empty] | 48 | 2 | 440 | 440 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD440C.pdf
[10 empty] | 7.5 | 0.85 | 15.5 | 14.8 | 83 | 15.3442 | [5 empty] | 49 | 2 | 500 | 455 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD500PE.pdf
[10 empty] | 9 | 0.86 | 18.5 | 18.1 | 83.4536 | 18.1 | [5 empty] | 50 | 2 | 500 | 455 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD500C.pdf
[10 empty] | 11 | 0.86 | 22 | 21 | 87 | 21.2204 | [5 empty] | 51 | 3 | 550 | 500 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD550PE.pdf
[10 empty] | 15 | 0.86 | 30 | 28.5 | 87 | 28.937 | [5 empty] | 52 | 3 | 550 | 500 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC550.pdf
[10 empty] | 18.5 | 0.83 | 37 | 35 | 88 | 36.5587 | [5 empty] | 53 | 3 | 550 | 500 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD550C.pdf
[10 empty] | 22 | 0.83 | 44 | 42 | 89 | 42.9867 | [5 empty] | 54 | 3 | 660 | 600 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD660P.pdf
[10 empty] | 30 | 0.83 | 60 | 57 | 90 | 57.9669 | [5 empty] | 55 | 3 | 700 | 638 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC700.pdf
[10 empty] | 37 | 0.84 | 72 | 69 | 90 | 70.6414 | [5 empty] | 56 | 3 | 715 | 650 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD715P.pdf
[10 empty] | 45 | 0.84 | 85 | 81 | 91 | 84.9711 | [5 empty] | 57 | 3 | 825 | 750 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD825M.pdf
[10 empty] | 55 | 0.86 | 105 | 100 | 91 | 101.4384 | [5 empty] | 58 | 3 | 825 | 750 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD825C.pdf
[10 empty] | 75 | 0.86 | 138 | 131 | 91 | 138.325 | [5 empty] | 59 | 3 | 880 | 800 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC880.pdf
[10 empty] | 90 | 0.86 | 170 | 162 | 92 | 164.1858 | [5 empty] | 60 | 3 | 888 | 800 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD888C.pdf
[10 empty] | 110 | 0.86 | 205 | 195 | 92 | 200.6715 | [5 empty] | 61 | 3 | 900 | 810 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD900P.pdf
[10 empty] | 132 | 0.87 | 245 | 233 | 92 | 238.038 | [5 empty] | 62 | 3 | 1000 | 920 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1000C.pdf
[10 empty] | 160 | 0.87 | 300 | 285 | 93 | 285.4284 | [5 empty] | 63 | 3 | 1100 | 1030 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1100M.pdf
[10 empty] | 200 | 0.88 | 370 | 352 | 93 | 352.7311 | [5 empty] | 64 | 3 | 1100 | 1000 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC1100.pdf
[10 empty] | 220 | 0.88 | 408 | 388 | 93.001 | 388 | [5 empty] | 65 | 3 | 1100 | 1000 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1100C.pdf
[10 empty] | 250 | 0.88 | 460 | 437 | 93 | 440.9139 | [5 empty] | 66 | 3 | 1100 | 1000 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1100P.pdf
[10 empty] | 280 | 0.89 | 528 | 502 | 93 | 488.275 | [5 empty] | 67 | 3 | 1400 | 1250 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1400P.pdf
[10 empty] | 315 | 0.89 | 584 | 555 | 93 | 549.3093 | [5 empty] | 68 | 3 | 1410 | 1280 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC1410.pdf
[10 empty] | 355 | 0.89 | 635 | 605 | 95.1617 | 605 | [5 empty] | 69 | 3 | 1425 | 1290 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1425M.pdf
[10 empty] | 400 | 0.9 | 710 | 675 | 96 | 668.2295 | [5 empty] | 70 | 4 | 1650 | 1500 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1650M.pdf
[10 empty] | 450 | 0.9 | 805 | 765 | 96 | 751.7582 | [5 empty] | 71 | 4 | 1650 | 1500 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1650P.pdf
[10 empty] | 500 | 0.91 | 900 | 855 | 96 | 826.1079 | [5 empty] | 72 | 4 | 1675 | 1500 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC1675.pdf
[10 empty] | 560 | 0.91 | 1000 | 950 | 96 | 925.2408 | [5 empty] | 73 | 4 | 1875 | 1705 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1875P.pdf
[10 empty] | 630 | 0.91 | 1100 | 1045 | 96 | 1040.8959 | [5 empty] | 74 | 4 | 1915 | 1750 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD1915M.pdf
[10 empty] | 710 | 0.92 | 1260 | 1200 | 96 | 1160.3224 | [5 empty] | 75 | 4 | 2100 | 1875 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD2100M.pdf
[10 empty] | 800 | 0.92 | 1450 | 1378 | 96 | 1307.4055 | [5 empty] | 76 | 4 | 2250 | 2000 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD2250M.pdf
[10 empty] | 900 | 0.92 | 1610 | 1530 | 96 | 1470.8312 | [5 empty] | 77 | 4 | 2250 | 2000 | CUMMINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/AC2250.pdf
[21 empty] | 78 | 4 | 2250 | 2000 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD2250P.pdf
[21 empty] | 79 | 4 | 2500 | 2250 | PERKINS | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD2500P.pdf
[21 empty] | 80 | 4 | 2500 | 2250 | MITSUBISHI | https://www.aksapowergen.com/newpdf/APD2500M.pdf