## Cable Cal
http://www.nicsaco.com
|  |  | Cable AC/DC Calculation Sheet |  |  |  | D.O.L. Motor Calculation Sheet | [5 empty] | Star-Delta Motor Calculation Sheet
| دما محیط | 25 | C |  | No.Phase | 3PH |  | Voltage(V) | 400 | /3PH/50Hz |  |  |  | Voltage(V) | 400 | /3PH/50Hz
380VAC/1PH/50HZ
[6 empty] | TMB(A) | [5 empty] | TMB(A)
[6 empty] | 63-80 | [5 empty] | 80-125
| نوع ولتاژ | 1PH
| ولتاژ خط | 380 | V | [7 empty] | KC1(A) | KC2(A) | KC3(A)
| توان/جریان عبوری | 1242 | A |  |  | KC1(A) |  |  |  |  | 50 | 50 | 40
| ضریب توان | 0.82 |  |  |  | 80
[5 empty] | دمای محیط | 25 | C |  |  |  | دمای محیط | 25 | C
| متراژ کابل | 30 | m |  | افت ولتاژمجاز | 3 | % |  |  |  | افت ولتاژمجاز | 2 | %
| افت ولتاژ مجاز | 2.5 | % |  | NYY Cable size:(mm2) | [5 empty] | NYY Cable size:(mm2)
| NYY Cable size:(mm2) |  |  |  |  | 3x25mm2 | [5 empty] | 3x25mm2+3.5x25mm2
|  | 3(3/5x300)mm2 |  |  | متراژ کابل | 25 | m |  |  |  | متراژ کابل | 120 | m
| افت ولتاژ کابل | 0.28 |  |  | افت ولتاژ کابل | 0.46 | % |  |  |  | افت ولتاژ کابل | 1.53 | %
[5 empty] | Power: | 37 | kW |  |  |  | Power: | 45 | kW
[5 empty] | Cos(Pi): | 0.84 |  |  |  |  | Cos(Pi): | 0.84
|  |  |  | P01 | Efficiency: | 90 | % |  | M01 |  | Efficiency: | 91 | % |  | M02
|  |  |  | Lighting Panel No.1 | Current: | 70.64 | A |  | Motor No.1 |  | Current: | 84.97 | A |  | Motor No.2
برای محاسبه سایز کابل موتورهایی که توسط سافت استارتر و یا اینورتر راه اندازی می شوند می توانید از Sheet مربوط به راه اندازی بصورت DOL استفاده نمایید.

## CAL (hidden)
[9 empty] | 1 | 2.5 | 0 | [8 empty] | 25
| 0.06 | 0.74 | 0.22 | 0.22 | 56 | 2.5 | 1 |  | 1 | 4 | 16 | 6.4 | A | 1PH | [9 empty] | 2.5 | 2.5 | 6 | 9 | 0.1 | 0.16 | 0.1-0.16
| 0.09 | 0.74 | 0.31 | 0.31 | 60 | 2.5 | 1 | 380 | 1 | 6 | 25 | 6.25 | kW | 3PH | [5 empty] | 1PH | AC/1PH/50HZ |  |  | 2.875 | 4 | 9 | 12 | 0.16 | 0.25 | 0.16-0.25
| 0.12 | 0.75 | 0.44 | 0.44 | 55 | 2.5 | 1 |  | 1 | 10 | 34 | 5.6667 | W | DC | 380VAC/1PH/50HZ |  |  |  |  | 380 | 1PH |  |  | 4 | 4 | 12 | 18 | 0.25 | 0.4 | 0.25-0.4
| 0.18 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 60 | 2.5 | 1 |  | 1 | 16 | 43 | 4.3 | [5 empty] | `` |  | 1242 | A |  |  | 4.5 | 6 | 18 | 25 | 0.4 | 0.63 | 0.4-0.63
| 0.25 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 64 | 2.5 | 1 |  | 1 | 25 | 59 | 3.6875 |  | 1242 | [5 empty] | 0.82 |  |  |  | 6 | 6 | 25 | 32 | 0.63 | 1 | 0.63-1
| 0.37 | 0.76 | 1.12 | 1.12 | 66 | 2.5 | 1 |  | 1 | 35 | 80 | 3.2 |  | 1242 | [9 empty] | 7 | 10 | 32 | 40 | 1 | 1.6 | 1-1.6
| 0.55 | 0.8 | 1.74 | 1.74 | 60 | 2.5 | 1 |  | 1 | 50 | 105 | 3 |  | 1242 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 10 | 10 | 40 | 50 | 1.6 | 2.5 | 1.6-2.5
| 0.75 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 74 | 2.5 | 1 |  | 1 | 70 | 130 | 2.6 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 11.5 | 16 | 50 | 63 | 2.5 | 4 | 2.5-4
| 1.1 | 0.81 | 2.68 | 2.68 | 77 | 2.5 | 1 |  | 1 | 95 | 160 | 2.2857 | [11 empty] | 16 | 16 | 63 | 80 | 4 | 6.3 | 4-6.3
| 1.5 | 0.82 | 3.56 | 3.56 | 78 | 2.5 | 1 |  | 1 | 120 | 200 | 2.1053 | 0.82 | 1242 | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.25 | 25 | 80 | 100 | 6.3 | 10 | 6.3-10
| 2.2 | 0.82 | 5.03 | 5 | 81 | 2.5 | 1 |  | 1 | 150 | 235 | 1.9583 |  | 1242 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 25 | 25 | 100 | 125 | 10 | 16 | 10-16
| 3 | 0.83 | 6.78 | 6.8 | 81 | 2.5 | 1 |  | 1 | 185 | 285 | 1.9 | 25 | 1242 | 300 | 3 | 30 | 0.28 |  | 0.112 |  |  |  | 27.5 | 35 | 125 | 160 | 16 | 25 | 16-25
| 4 | 0.83 | 8.93 | 8.9 | 82 | 2.5 | 1 |  | 1 | 240 | 325 | 1.7568 |  |  | 900 | [8 empty] | 35 | 35 | 160 | 200 | 25 | 40 | 25-40
| 5.5 | 0.85 | 11.84 | 11.8 | 83 | 2.5 | 1 |  | 1 | 300 | 400 | 1.6667 | sin | 135.25 | 900 | 300 | 3 |  | 3(3/5x300)mm2 | 3/5x300 | 3(3/5x300) |  |  | 38.75 | 50 | 200 | 250 | 40 | 63 | 40-63
| 7.5 | 0.85 | 16.15 | 16.2 | 83 | 4 | 1 |  | 2 | 150 | 490 |  | 0.57236 | 110.9 |  | 300 | 3 |  |  | 3.5 | 4 |  |  | 50 | 50 | 250 | 315 | 63 | 80 | 63-80
| 9 | 0.86 | 18.93 | 18.9 | 84 | 4 | 1 |  | 2 | 185 | 550 |  |  | 96.04 | [9 empty] | 55 | 70 | 315 | 400 | 80 | 125 | 80-125
| 11 | 0.86 | 22.34 | 22 | 87 | 4 | 1 |  | 2 | 240 | 670 |  |  | 135.25 | [9 empty] | 70 | 70 | 400 | 450 | 125 | 160 | 125-160
| 15 | 0.86 | 30.46 | 30 | 87 | 6 | 1 |  | 2 | 300 | 830 | [12 empty] | 76.25 | 95 | 450 | 500 | 160 | 220 | 160-220
| 18.5 | 0.83 | 38.48 | 38 | 88 | 10 | 1 |  |  |  | 980 | [12 empty] | 95 | 95 | 500 | 630 | 220 |  | 250
| 22 | 0.83 | 45.25 | 45 | 89 | 16 | 1 |  | دما | pvc | xlpe | [12 empty] | 101.25 | 120 | 630 | 800 | 250 |  | 315
| 30 | 0.83 | 61.02 | 61 | 90 | 25 | 1 |  | -273 | 130 | 130 | [12 empty] | 120 | 120 | 800 | 1000 | 315 |  | 400
| 37 | 0.84 | 74.36 | 74 | 90 | 25 | 1 |  | 0 | 125 | 125 | [12 empty] | 127.5 | 150 | 1000 | 1250 | 400 |  | 500
| 45 | 0.84 | 89.44 | 89 | 91 | 35 | 1 |  | 5 | 120 | 120 | [12 empty] | 150 | 150 | 1250 | 1600 | 500 |  | 630
| 55 | 0.86 | 106.78 | 107 | 91 | 50 | 1 |  | 10 | 115 | 115 | [12 empty] | 158.75 | 185 |  |  | 630 |  | 800
| 75 | 0.86 | 145.61 | 146 | 91 | 70 | 1 |  | 15 | 110 | 112 |  |  | 0.5 |  | 81.9 | 0.23 | 81.9003 | [5 empty] | 185 | 185 |  |  | 800 |  | 1000
| 90 | 0.86 | 172.83 | 173 | 92 | 95 | 1 |  | 20 | 105 | 108 |  |  | 0.75 |  | 55.74 | 0.23 | 55.7405 | [5 empty] | 198.75 | 240 |  |  | 1000 |  | 1250
| 110 | 0.86 | 211.23 | 211 | 92 | 120 | 1 |  | 25 | 100 | 104 |  |  | 1 |  | 41.18 | 0.23 | 41.1806 | [5 empty] | 240 | 240 |  |  | 1250 |  | 1600
| 132 | 0.87 | 250.57 | 251 | 92 | 150 | 1 |  | 30 | 94 | 100 |  |  | 1.5 |  | 27.53 | 0.23 | 27.531 | 14.8 | 0.118 | 0.168 | 12.2035 | 11.9048 | 255 | 300 |  |  | 1600 |  | 2000
| 160 | 0.87 | 300.45 | 300 | 93 | 185 | 1 |  | 35 | 88 | 96 |  |  | 2.5 |  | 16.86 | 0.22 | 16.8614 | 8.91 | 0.109 | 0.156 | 7.3686 | 7.1429 | 300 | 300 |  |  | 2000 |  | 2500
| 200 | 0.88 | 371.3 | 371 | 93 | 240 | 1 |  | 40 | 82 | 91 |  |  | 4 |  | 10.49 | 0.21 | 10.4921 | 5.57 | 0.101 | 0.143 | 4.6252 | 4.4643 | 325 | 400 |  |  | 2500 |  | 3150
| 220 | 0.88 | 408.43 | 408 | 93 | 300 | 1 |  | 45 | 75 | 87 |  |  | 6 |  | 7.01 | 0.2 | 7.0129 | 3.71 | 0.0955 | 0.135 | 3.0969 | 2.9762 |  |  |  |  | 3150 |  | 4000
| 250 | 0.88 | 464.12 | 464 | 93 | 300 | 1 |  | 50 | 67 | 82 |  |  | 10 |  | 4.16 | 0.19 | 4.1643 | 2.24 | 0.0861 | 0.119 | 1.8861 | 1.7857 |  |  |  |  | 4000 |  | 5000
| 280 | 0.89 | 513.97 | 514 | 93 | 150 | 2 |  | 55 | 58 | 76 |  |  | 16 |  | 2.62 | 0.18 | 2.6262 | 1.41 | 0.0817 | 0.112 | 1.203 | 1.1161
| 315 | 0.89 | 578.22 | 578 | 93 | 185 | 2 |  | 60 | 47 | 71 |  |  | 25 |  | 2.135 | 0.182 | 2.1427 | 0.889 | 0.0813 | 0.106 | 0.77551 | 0.71429
| 355 | 0.89 | 637.93 | 638 | 95 | 185 | 2 |  | 65 | 33 | 65 |  |  | 35 |  | 1.904 | 0.183 | 1.9128 | 0.641 | 0.0783 | 0.101 | 0.57044 | 0.5102
| 400 | 0.9 | 703.4 | 703 | 96 | 240 | 2 |  | 70.005 | x | 58 |  |  | 50 |  | 1.267 | 0.179 | 1.2796 | 0.473 | 0.0779 | 0.101 | 0.43245 | 0.35714
| 450 | 0.9 | 791.32 | 791 | 96 | 240 | 2 |  | 75 |  | 50 |  |  | 70 |  | 0.901 | 0.174 | 0.91765 | 0.328 | 0.0751 | 0.0965 | 0.31194 | 0.2551
| 500 | 0.91 | 869.59 | 870 | 96 | 300 | 2 |  | 80 |  | 41 |  |  | 95 |  | 0.66 | 0.168 | 0.68105 | 0.236 | 0.0762 | 0.0975 | 0.23713 | 0.18797
| 560 | 0.91 | 973.94 | 974 | 96 | 300 | 2 |  | 80.005 |  | x |  |  | 120 |  | 0.479 | 0.16 | 0.50502 | 0.188 | 0.074 | 0.0939 | 0.19651 | 0.14881
| 630 | 0.91 | 1095.68 | 1096 | 96 | 240 | 3 | [6 empty] | 150 |  | 0.446 | 0.167 | 0.47624 | 0.153 | 0.0745 | 0.0928 | 0.1681 | 0.11905
| 710 | 0.92 | 1221.39 | 1221 | 96 | 300 | 3 | [6 empty] | 185 |  | 0.333 | 0.163 | 0.37075 | 0.123 | 0.0742 | 0.0908 | 0.14333 | 0.096525
| 800 | 0.92 | 1376.22 | 1376 | 96 | 300 | 3 | [6 empty] | 240 |  | 0.26 | 0.164 | 0.3074 | 0.0943 | 0.0752 | 0.0902 | 0.12037 | 0.074405
| 900 | 0.92 | 1548.24 | 1548 | 96 | 240 | 4 | [6 empty] | 300 |  | 0.209 | 0.162 | 0.26443 | 0.0761 | 0.075 | 0.0895 | 0.10533 | 0.059524
|  |  | 1600 |  |  | 240 | 4 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | 0.059 | 0.086 | 0.088 | 0.097603 | 0.044643
|  |  | 1700 |  |  | 300 | 4 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 0.046 | 0.086 | 0.087 | 0.086943 | 0.035714
|  |  | 1800 |  |  | 300 | 4 | [6 empty] | 630 |  |  |  |  | 0.037 | 0.086 | 0.086 | 0.079563 | 0.028345
|  |  | 1900 |  |  | 300 | 4 | [6 empty] | 800 |  |  |  |  | 0.031 |  | 0.083 | 0.02542 | 0.022321
|  |  | 2000 |  |  | 240 | 5 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0.027 |  | 0.082 | 0.02214 | 0.017857
|  |  | 2100 |  |  | 240 | 6
|  |  | 2200 |  |  | 240 | 6 | [5 empty] | 400 | /3PH/50Hz | Voltage(V) | 400 | /3PH/50Hz
|  |  | 2300 |  |  | 240 | 6 | [11 empty] | 0.84 | 49.0575 | 2
|  |  | 2400 |  |  | 240 | 6 | [12 empty] | 49.0575
|  |  | 2500 |  |  | 240 | 7 |  |  |  |  | 3PH | [6 empty] | 25 | 49.0575 | 16 | 1 | 120 | 1.53 |  | 0.765
|  |  | 2600 |  |  | 240 | 7 | [13 empty] | 16
|  |  | 2700 |  |  | 240 | 7 | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | sin | 18.46 | 18.46 | 25 | 1 |  | 3.5x25 | 3.5x25 | 1(3.5x25)
|  |  | 2800 |  |  | 240 | 7 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 0.54259 |  |  | 25 | 1 |  |  | 3.5 | 4
|  |  | 2900 |  |  | 300 | 6
|  |  | 3000 |  |  | 240 | 8 | [17 empty] | 3x25 | 3x25 | 1(3x25)
|  |  | 3100 |  |  | 240 | 8 | [18 empty] | 3 | 3
|  |  | 3200 |  |  | 240 | 8 | [5 empty] | 25 |  |  | 120 |  |  | 0.84 | 70.64 | 3
|  |  | 3300 |  |  | 300 | 7
|  |  | 3400 |  |  | 300 | 7 | [5 empty] | 37 |  |  | 45 |  |  | 25 | 70.64 | 25 | 1 | 25 | 0.46
|  |  | 3500 |  |  | 240 | 9 | [5 empty] | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 25
|  |  | 3600 |  |  | 240 | 9 | [5 empty] | 90 |  |  | 91 |  |  | sin | 3.69 | 25 | 25 | 1 |  | 3x25 | 3x25 | 1(3x25)
1e-05 | 0.96 | 30 | 3700 |  |  | 300 | 8 | [11 empty] | 0.54259 | 3.69 |  | 25 | 1 |  |  | 3 | 3
0.1 | 0.95 | 35 | 3800 |  |  | 300 | 8 | [12 empty] | 4.26
0.15 | 0.95 | 53 | 3900 |  |  | 300 | 8 | [9 empty] | /3PH/50Hz
0.2 | 0.92 | 48 | 4000 |  |  | 240 | 10
0.4 | 0.95 | 63 | 4100 |  |  | 240 | 11 | [5 empty] | 63-80 |  |  | 80-125
0.55 | 0.82 | 53 | 4200 |  |  | 240 | 11
0.75 | 0.97 | 63 | 4300 |  |  | 240 | 11 | [5 empty] | 80 |  | 50 | 50 | 40
1.1 | 0.97 | 63 | 4400 |  |  | 240 | 11
1.5 | 0.98 | 74 | 4500 |  |  | 240 | 12
2.2 | 0.95 | 65 | 4600 |  |  | 240 | 12
3 | 0.98 | 74 | 4700 |  |  | 240 | 12
4 | 0.96 | 80 | 4800 |  |  | 240 | 12 | [5 empty] | 3x25mm2 |  |  | 3x25mm2+3.5x25mm2
5.5 | 0.95 | 82 | 4900 |  |  | 300 | 10
|  |  | 5000 |  |  | 240 | 13 | [8 empty] | 1.53
|  |  | 5100 |  |  | 240 | 13 | [5 empty] | 37 |  |  | 45
[10 empty] | 0.84 | 0.95 |  | 0.84 |  |  | 0.84
[10 empty] | 90 | 82 |  | 90 |  |  | 91
[10 empty] | 70.64 | 122.35 |  | 70.64 |  |  | 84.97
49.0575