## محاسبات بانک در سطح فشار ضعیف
[7 empty] | rouzbeh | rezvani | [6 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 27.5 | 30 | 35 | 37.5 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 87.5 | 100 | 101
[5 empty] | محاسبه مقدار بانک خازني با استفاده از قبض برق | [9 empty] | 0 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | n.a
[15 empty] | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | n.a
http://www.nicsaco.com
[5 empty] | مصرف (KWh/Kvar) |  |  |  | قدرت (KW) |  |  | قدرت بانک خارني (Kvar)
| 0.78 | ميانگين ضريب قدرت فعلي |  |  | 304400 |  | اکتيو 1 |  | 5000 | قراردادي |  | 2553.0738 | با توجه به قرارداد
[5 empty] | 12000 |  | اکتيو 2 |  | 600 | مصرفي |  | 306.3689 | با توجه به مصرف
| 0.96 | ضريب قدرت دلخواه |  |  | 63600 |  | اوج بار |  | 700 | محاسبه |  | 357.4303 | با توجه محاسبه
[5 empty] | 300000 |  | راکتيو 1
[5 empty] | 0 |  | راکتيو2
محاسبه مقدار بانک خازني با استفاده از ظرفيت ترانس
|  |  |  | 0.98 | ضريب توان دلخواه |  |  |  | 0.87 | ضريب توان ميانگين
| پله ثابت مورد نياز (Kvar) |  |  |  |  | بانک خازني مورد نياز (Kvar) | [5 empty] | قدرت ترانس (KVA)
| 100 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 2000
| جريان فاز پس از جبران سازي |  |  |  |  | جريان فاز قبل از جبران سازي | [5 empty] | ميزان مصرف (KW)
| 1200.4802 |  |  |  |  | 1352.265 | [5 empty] | 800
محاسبه فيوز و قطر کابل پله هاي خازني
|  | پله ثابت | پله 1 | پله2 | پله 3 | پله 4 | پله 5 | پله 6 | پله 7 | پله 8 | پله 9 | پله 10 | پله 11 | پله 12
ظرفيت (Kvar) |  | 0 | پله 1: 2.5; پله2: 5; پله 3: 10; پله 4: 12.5; پله 5: 15; پله 6: 17.5 |  | × | √
نوع فيوز(A) |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
قطر کابل(mm) |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
صحت انتخاب |  | √ | bar: پله 1 to پله 12
ظرفیت کل بانک(با احتساب پله ثابت احتمالی) |  |  | پله 4: 62.5
محاسبات مورد نياز در انتخاب خازن
تبديل توان خازن از ولتاژي به ولتاژ ديگر |  |  | پله 6: تبديل ظرفيت به توان خازن در 400 ولت
توان |  |  | پله 1: ولتاژ; پله 6: ظرفيت هر فاز µF; پله 9: توان خازن Kvar
25 |  |  | پله 1: 400; پله 6: 165.8705; پله 9: 25
20.25 |  |  | پله 1: 360; پله 6: 90; پله 9: 13.5648
خطا
Note on B28: خروجی میانگین ضریب توان فعلی کارخانه
Note on F28: ورودی میزان توان اکتیو تعرفه اول مصرفی دوره
Note on J28: ورودی قدرت قراردادی
Note on M28: خروجی بانک خازنی مورد نیاز بر اساس قدرت قراردادی (بانک خازنی طراحی شده بر اساس توسعه بار تا حد قرارداد)
Note on F29: ورودی میزان توان اکتیو تعرفه دوم مصرفی دوره در صورت موجود نبودن صفر فرض شود
Note on J29: ورودی قدرت مصرفی
Note on M29: خروجی بانک خازنی مورد نیاز بر اساس قدرت مصرف (بانک خازنی طراحی شده بر اساس بار مصرف در همان ماه که امکان دارد برای مصرف در باقی ایام کافی نباشد)
Note on B30: ورودی ضریب توان دلخواه
Note on F30: ورودی میزان توان اکتیو تعرفه اوج بار مصرفی دوره در صورت موجود نبودن صفر فرض شود
Note on J30: ورودی قدرت محاسبه شده
Note on M30: خروجی بانک خازنی مورد نیاز بر اساس قدرت محاسبه (بانک خازنی طراحی شده بر اساس بار محاسبه معیار قابل اطمینانی جهت انتخاب بانک خازنی)
Note on F31: ورودی میزان توان راکتیو تعرفه اول مصرفی دوره
Note on F32: ورودی میزان توان راکتیو تعرفه دوم مصرفی دوره در صورت موجود نبودن صفر فرض شود.
Note on E44: ورودی ضریب توان دلخواه
Note on J44: ورودی میانگین ضریب توان موجود
Note on B51: خروجی پله ثابت جهت جبرانسازی تلفات ترانس (در صورتی که مشترک دارای ترانس اختصاصی توزیع باشد)
Note on G51: خروجی بانک خازنی لازم جهت رسیدن به ضریب توان دلخواه
Note on M51: ورودی قدرت ترانس توزیع
Note on B57: خروجی جریان هر فاز ورودی پس از جبرانسازی
Note on G57: خروجی جریان هر فاز ورودی پیش از جبرانسازی
Note on M57: ورودی میانگین میزان توان مصرفی
Note on A71: ورودی ظرفیت پله های بانک طراحی شده با توجه به توالی
Note on C71: ورودی پله ثابت (به توضیح انتخاب پله ثابت در قسمت قبل توجه شود همچنین در صورت بزرگتر بودن ترانس از 2MVA نیاز به طراحی خاص دارد )
Note on A72: خروجی فیوز مورد نیاز برای پله
Note on A74: خروجی قظر کابل مورد نیاز برای پله
Note on A76: خروجی صحت انتخاب پله
Note on G77: خروجی ظرفیت کل بانک
Note on A96: ورودی توان خازن ولتاژ اوليه
Note on D96: ورودی ولتاژ اوليه
Note on I96: خروجی ظرفیت هر فاز µF
Note on L96: ورودی توان خازن Kvar
Note on A98: خروجی توان خازن ولتاژ ثانویه (از خازن با ولتاژ پایین در ولتاژ بالاتر نمی توان استفاده کرد)
Note on D98: ورودی ولتاژ ثانویه
Note on I98: ورودی ظرفیت هر فاز µF
Note on L98: خروجی توان خازن Kvar