## short circuit
Calculation Sheet for short circuit current
برگه محاسبات جریان اتصال کوتاه
Grid(Network) |  |  |  | Referred to low voltage side of Transformer: | [6 empty] | R(mW) | X(mW)
S"G | 250 | MVA |  |  | 1.1( UG)^2 | (U L.V)^2 | 440 | 160000
|  |  |  | ZG= |  | x = |  | x = | 0.704 | mW | 0.070048
UG | 20 | KV |  |  | S"G x 1000 | (U H.V)^2 | 250000 | 400
|  |  |  | XG= | 0.995ZG |  | RG= | 0.1XG |  |  |  | 0.70048
|  |  |  | XG= | 0.70048 | mW | RG= | 0.070048 | mW
Transformers |  |  |  |  | (U L.V)^2 |  | 9600
ST | 1600 | KVA |  | ZT= |  | X Ukr = |  | mW= | 6 | mW
UH.V | 20 | KV |  |  | ST |  | 1600
UL.V | 400 | V |  |  | (U L.V)^2 |  | 1536
IH.V | 46.188 | A |  | RT= |  | X URr = |  | mW= | 0.96 | mW | 0.96
IL.V | 2309.4011 | A |  |  | ST |  | 1600
Ukr% | 6
URr% | 0.96 |  |  | XT= | (ZT)^2 - (RT)^2 = |  |  |  | 5.9227 | mW |  | 5.9227
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 15000
Cable size | 300 | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | 0.17857 | mW | 0.17857
No of c/ph | 5 |  |  |  | q xnx r | 84000
Lenght | 15 | m |  |  | l |  | 1.2
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | 0.24 | mW |  | 0.24
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | 5
MDP(Main Dist. Panel) | [8 empty] | SUM |  | 1.2086 | 6.8632
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | 6.9688 | mW
[5 empty] | U L.V | 400
|  |  |  | I"k= | = | = | 33.1392 | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | 12.0703 |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | 74.5308 | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | 22.9595 | MVA
[11 empty] | 1.2086 | 6.8632
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 30000
Cable size | 145 | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | 3.6946 | mW | 3.6946
No of c/ph | 1 |  |  |  | q xnx r | 8120
Lenght | 30 | m |  |  | l |  | 2.4
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | 2.4 | mW |  | 2.4
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | 1
LDP(Local Dist. Panel) | [8 empty] | SUM |  | 4.9032 | 9.2632
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | 10.4808 | mW
[5 empty] | U L.V | 400
|  |  |  | I"k= | = | = | 22.0345 | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | 18.1533 |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | 37.9197 | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | 15.266 | MVA
[11 empty] | 4.9032 | 9.2632
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 57000
Cable size | 35 | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | 9.6939 | mW | 9.6939
No of c/ph | 3 |  |  |  | q xnx r | 5880
Lenght | 57 | m |  |  | l |  | 4.56
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | 1.52 | mW |  | 1.52
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | 3
MCC(Motor Control Center) | [8 empty] | SUM |  | 14.5971 | 10.7832
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | 18.148 | mW
[5 empty] | U L.V | 400
|  |  |  | I"k= | = | = | 12.7253 | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | 31.4333 |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | 18.6807 | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | 8.8164 | MVA
Remark:
|  |  |  | x'=0.08mW/m |  | for cable | x'=0.33mW/m |  | for o/ head
|  |  |  | r =56m/W mm2 |  | for Cu | r =35m/W mm2 |  | for Al
where A=1.02+0.98 exp.(-3Rk / Xk)
تلفن: 88526642-021 |  |  |  |  | www.nicsaco.com | [6 empty] | آردس: تهران. سید خندان. خیابان برازنده. پلاک 52

## nicsaco (hidden)
network power short circuit | 250 | 500 | 0.704
Rated HV | 20 | 20 |  | 0.070048 |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Rated LV | 400 | 400 |  |  | 0.70048 | 1.15 | 1.1 | 1.0595 | 1.63 | 1.5297 | 1.4608 | 1.34 | 1.2594 | 1.1498 | 1.06 | 1.0125 | 0.95312 | 0.96 | 0.84 | 0.77
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Transformer rated power | 1600 |  | 6
Rated HV | 20 |  |  | 0.96
Rated LV | 400 |  |  |  | 5.9227
Rated HV current | 46.188
Rated LV current | 2309.4011
uk% | 6 | 6
ur% | 0.96 | 0.96
Cable size | 300 | 300 | 0.29915 |  |  | 16 | 35 | 120 | 185 | 240 | 185 | 240 | 185 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300
no of core per phase | 5 | 5 |  | 0.17857 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10
leghnt | 15 | 10 |  |  | 0.24
X' | 0.08 | 0.08 | 6.9688 | 1.2086 | 6.8632
r | 56 | 56 |  |  |  | 25 | 32 | 47 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000
|  |  |  | 1.2086 | 6.8632 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 185 | 240 | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12
33.1392
74.5308
22.9595
[7 empty] | 2025-01-20 | 2025-05-20 | 120 | 1
Cable size | 145 |  | 4.4057
no of core per phase | 1 |  |  | 3.6946 | [5 empty] | این محاسبات به روز شده است جهت دانلود به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید
leghnt | 30 |  |  |  | 2.4
X' | 0.08 | 0.08 | 10.4808 | 4.9032 | 9.2632
r | 56 | 56
|  |  |  | 4.9032 | 9.2632
22.0345
37.9197
15.266
Cable size | 35 |  | 9.8123
no of core per phase | 3 |  |  | 9.6939
leghnt | 57 |  |  |  | 1.52
X' | 0.08 | 0.08 | 18.148 | 14.5971 | 10.7832
r | 56 | 56
12.7253
18.6807
8.8164